6 – Analyse fonctionnelle

- EAU MINERALE NATURELLE :

I – Bâche Léopold, réseau de gavage et cuve de disconnexion :

La bâche LEOPOLD est remplie par les sources d’eaux minérales la FORET, FECONDE et ARTERIA.

Aucune prestation n’était prévue sur le remplissage de la bâche Léopold.

Concernant le bassin LEOPOLD, le niveau d’eau est mesuré à l’aide d’une sonde de pression de marque PARATRONIC type TPC et indiqué par un afficheur IMRAUTO installé en façade de l’armoire électrique en complément du Serveurweb.

L’afficheur IMRAUTO nous permet d’avoir une sécurité sur l’aspiration du surpresseur de gavage et d’arrêter le surpresseur lorsque le niveau bas sera atteint.

Une deuxième sonde de pression est installée permettant de mesurer le niveau d’eau minérale naturelle dans le bassin LEOPOLD avec un afficheur installé en façade de l’armoire électrique dont l’information est remontée directement à

Energy System.

Le surpresseur de gavage (deux pompes) aspire l’eau minérale naturelle dans la bâche Léopold puis refoule l’eau vers la cuve de disconnexion en inox 316L. Sur le réseau de refoulement une sonde de température est installée permettant de connaitre la température de mélange des trois sources d’eaux minérales.

Le niveau de la cuve de disconnexion est géré depuis une sonde de pression existante, de plus le niveau d’eau dans la cuve de disconnexion est à niveau constant donc nous commandons la variation de vitesse des deux surpresseurs (pompes de gavage et le pompes de distribution).

II – Réseau de distribution et refroidissement de l’eau thermale :

Mise en place d’un surpresseur (trois pompes) afin de distribuer l’eau thermale dans l’ensemble du bâtiment avec un variateur de vitesse par pompe.

Le surpresseur de distribution est commandé à pression constante (consigne à 3 bars mais modifiable via la GTC) à l’aide d’une sonde de pression installée au refoulement du surpresseur.

Sur le circuit de refoulement nous avons réinstallé un débitmètre électromagnétique existant, une sonde de conductivité existante et nous avons rajouté une sonde de température en aval du surpresseur (T2).

L’eau minérale naturelle est refroidie à l’aide d’un échangeur à plaques installé pendant l’intersaison 2014-2015 afin de refroidir l’eau de 43°C à 38°C. Pour cela nous avons installé une sonde de température en amont de l’échangeur (T3) et une sonde en aval de l’échangeur (T4).

Au secondaire, l’eau Cendis est conservée afin de refroidir l’eau thermale, le débit d’eau Cendis est de 8 m³/h, avec une température à l’entrée de l’échangeur à 11°C et à la sortie à 38.5°C.

Quand l’eau minérale naturelle est refroidie, celle-ci circule dans un ballon d’homogénéisation afin de lisser la température et avoir une température de distribution constante à 38°C.

En amont du ballon d’homogénéisation une vanne motorisée de sécurité est installée, lorsque nous détectons une température supérieure à 39°C à la sortie du ballon d’homogénéisation, la vanne motorisée se ferme permettant de protéger les réseaux en PVC-Pression qui distribue l’eau minérale dans l’ensemble du bâtiment.

II – Désinfections chimiques :

Les vannes de décharges sur les bacs tampons permettant le rinçage des réseaux après les désinfections chimiques sont actionnées depuis un interrupteur à clé installé en façade de l’armoire électrique.

Lorsque l’interrupteur est actionné les vannes de remplissage des trois bacs tampons (piscine TSI, piscine mobilisation et couloirs de marches) se ferment et les trois vannes de décharges (réseaux en direction des eaux thermales usées) s’ouvrent permettant de rincer correctement les réseaux et d’éviter de remplir les piscines avec de l’eau surchlorée.

La pompe doseuse pour la désinfection chimique des réseaux est asservie au débitmètre Léopold existant (actuellement raccordé à Energy System), les informations pour le comptage et le débit sont remontées à Energy System via la table Modbus

En complément nous avons réinstallé un afficheur existant permettant de connaitre le niveau d’eau Cendis dont l’information est directement remontée à Energy System .

La mesure de débit du débitmètre ARTERIA (existant) est directement remontée à Energy System.

- BAIN BOUE :

## Liste des composants :

Vannes deux voies motorisées :

- VCDB : Vanne de by-pass pour l’échangeur de boue/boue et de pasteurisation,

- VABB : Vanne de remplissage pour le bassin boue, le manu mobilisation et le pédifoulage,

- VRSB : Vanne pour les retours gravitaires vers la fosse de stockage boue,

- VRBR : Vanne de by-pass pour la boucle courte (directement vers la fosse de stockage boue),

- VRRB : Vanne pour la phase ralentie, permettant de recycler vers la fosse de stockage boue,

- VLSB : Vanne de vidange sur les retours gravitaires pour le bassin boue et le manu mobilisation vers la bâche tampon d’eaux chargées (lavages)

- VRFB : Vanne à l’aspiration des pompes de vidange afin de vidanger le bassin boue et le pédifoulage vers la fosse de stockage boue

- VLBB : Vanne de vidange vers la bâche tampon d’eaux chargées (lavages)

Vannes trois voies motorisées :

- VCPB : Vanne trois voies de régulation en DN50 avec moteur Forta M400 pour l’échangeur de pasteurisation,

- VRPB : Vanne trois voies de régulation en DN50 avec moteur Forta M400 pour l’échangeur de refroidissement,

Pompes :

- PPB1 et PPB2 : Pompe PCM pour le refoulement vers le bain boue, le manu mobilisation et le pédifoulage,

- PVB1 et PVB2 : Pompe PCM de vidange du bassin boue et du manu mobilisation vers la fosse de stockage du bain boue,

Mesures :

- DBEP : Débitmètre électromagnétique à passage intégral,

- CD1 : Contrôleur de débit électronique pour les pompes de refoulement PPB1 et PPB2,

- CD2 : Contrôleur de débit électronique pour les pompes de vidange PVB1 et PVB2,

- CNBB : Sonde de niveau à ultrasons pour la fosse de stockage boue

- PN1 et PN2 : Poire de niveau haut et poire de niveau bas pour gérer le niveau dans la bâche tampon d’eaux chargées (lavages),

- PN3 et PN4 : Poire de niveau haut et poire de niveau bas pour gérer le niveau dans la bâche de décantation,

- S1 : Sonde de température à la sortie des pompes PCM PPB1 et PPB2,

- S2 : Sonde de température à la sortie de l’échangeur boue/boue (avant l’échangeur de pasteurisation),

- S3 : Sonde de température à la sortie de l’échangeur de pasteurisation,

- S5 : Sonde de température à la sortie de l’échangeur boue/boue (après l’échangeur de pasteurisation),

- S6 : Sonde de température à la sortie de l’échangeur de refroidissement,

- S7 : Sonde de température primaire sortie échangeur de refroidissement,

- Phase SOINS :

La boue est aspirée dans la fosse de stockage (15 m3/h – 1 pompe en marche l’autre en arrêt).

7.5 m3/h passent par l’échangeur BOUE/BOUE puis dans l’échangeur de pasteurisation (T° de consigne 85°C) et 7.5 m3/h by pass ces 2 échangeurs par la vanne VCDB.

On retrouve donc 15 m3/h qui transitent par l’échangeur de refroidissement (T° de consigne 38°C) pour arriver dans le bassin BOUE au travers des buses d'injection et dans les manu mobilisations. La boue revient gravitairement dans la fosse de stockage par la vanne VRSB.

Etat des vannes :

 Vannes ouvertes :

- VCDB (bypass pasteurisation),

- VABB (remplissage bassin / manu mobilisation),

- VRSB (transfert vers stockage),

 Vannes fermées :

- VRBR (bypass boucle courte),

- VRRB (ralenti),

- VLSB (vidange / manu mobilisation),

- VRFB (vidange vers fosse de stockage),

- VLBB (vidange vers décantation).

 Vannes trois voies de régulation en service (VCPB et VRPB)

 Pompes

PPB1

Marche (l’une ou l’autre)

- PPB2

PVB1

Arrêt (l’une ou l’autre)

- PVB2

Une sonde de niveau à ultrasons (CNBB) indiquera pour information le niveau de la boue présente dans la fosse de stockage.

Un contrôleur de débit électronique est installé en amont des pompes PPB1 et PPB2 afin d’arrêter les pompes par sécurité lorsqu’il n’y à plus de boue dans les réseaux.

Un débitmètre électromagnétique (DBEP) à passage intégral est installé afin de vérifier le débit de 15 m³/h (ou bien 7.5 m³/h pour l’échangeur boue/boue et de pasteurisation)

La température à la sortie de l’échangeur de pasteurisation est régulée en fonction des sondes de températures S2, S3 et de la vanne trois voies VCPB (régulation de chauffage hors lot).

La température à la sortie de l’échangeur de refroidissement est régulée en fonction des sondes de températures S5, S6 et de la vanne trois voies VRPB.

- Phase VIDANGE :

Cette phase est enclenchée par un programme horaire de l’automate (heure à nous communiquer).

- la vanne de recyclage vers la fosse de stockage boue (VRRB) s’ouvre (contrôle fin de course),

- la vanne de remplissage du bassin / manu mobilisation (VABB) se ferme (contrôle fin de course).

La boue est pasteurisée et refroidie, mais retourne à la fosse de stockage par VRRB, c’est la phase « ralenti ».

La température à la sortie de l’échangeur de refroidissement sera régulée en fonction des sondes de températures S5, S6 et de la vanne trois voies VRPB.

En vue d’économie d’énergie, durant cette phase, la consigne de refroidissement passe à 40°C.

La régulation de pasteurisation sera modifiée de manière à avoir comme consigne 39°C et comme mesure = T° à la sortie de l’échangeur de refroidissement.

La température à la sortie de l’échangeur de pasteurisation sera régulée en fonction des sondes de températures S2, S3 et de la vanne trois voies VCPB.

De cette façon, on économise l’énergie au maximum sans avoir à remonter la T° avant la phase de remplissage.

Après une temporisation, la vanne VRSB se ferme (temporisation nécessaire pour la vidange des tuyauteries du bassin boue et de la manu mobilisation).

Lorsque cette vanne est fermée (contrôle fin de course), la vanne VRFB s’ouvre (contrôle fin de course).

Les deux pompes de vidange (PPB1 et PPB2) se mettent en marche pour envoyer la boue dans la fosse de stockage.

Lorsque cette opération est terminée (arrêt des pompes PPB1 ou PPB2 par détection manque de fluide avec un contrôleur de débit électronique) la vanne d’aspiration des pompes de vidange (VRFB) se ferme.

- Phase RINCAGE :

Lorsque la vanne d’aspiration des pompes de vidange (VRFB) est fermée (contrôle fin de course), l’automate ouvre les vannes vers la bâche tampon d’eaux chargées (lavages) VLBB et VLSB.

Une des pompes de circulation (PPB1 ou PPB2) est en service en phase ralenti.

La phase «ralenti» se poursuit.

Le rinçage du bassin s’effectue. Les 2 vannes VLBB et VLSB resteront ouvertes jusqu’à la phase de remplissage.

La gestion de niveau de la bâche tampon d’eaux chargées (lavages) est réalisée à l’aide de deux poires de niveaux.

La poire de niveau bas, permettra d’arrêter les pompes PVBT1 et PVBT2

La poire de niveau haut, permettra de démarrer les pompes PVBT1 et PVBT2 (l’une ou l’autre)

La température à la sortie de l’échangeur de pasteurisation sera régulée en fonction des sondes de températures S2, S3 et de la vanne trois voies VCPB.

La température à la sortie de l’échangeur de refroidissement sera régulée en fonction des sondes de températures S5, S6 et de la vanne trois voies VRPB.

- Phase REMPLISSAGE :

Cette phase est enclenchée par une programmation horaire de l’automate (heure d’enclenchement = heure de début des soins – temps de remplissage + marge de sécurité)

- les vannes vers la bâche tampon d’eaux chargées (lavages) VLBB et VLSB se ferment (contrôle fin de course)

- la vanne de retour gravitaire vers la fosse de stockage VRSB s’ouvre (contrôle fin de course)

- la vanne de recyclage court VRBR s’ouvre (contrôle fin de course)

- la vanne de by-pass pour l’échangeur boue/boue et de pasteurisation VCDB se ferme (contrôle fin de course)

- la vanne de remplissage pour le bassin et le manu mobilisation VABB s’ouvre (contrôle fin de course)

- la vanne de recyclage vers la fosse de stockage boue VRRB se ferme (contrôle fin de course)

Le remplissage du bassin s’effectue à 15 m3/h avec de la boue pasteurisée.

A l’heure du début des soins, l’automate bascule en phases soins :

- la vanne VCDB s’ouvre (contrôle fin de course)

- la vanne VRBR se ferme (contrôle fin de course)

- le cycle recommence (Voir 1)

- BACHE DES EAUX CHARGEES EN KAOLIN :

La gestion de niveau de la bâche des eaux chargées en Kaolin est réalisée à l’aide de deux poires de niveaux.

La poire de niveau bas, permettra d’arrêter les pompes qui aspirent dans la bâche PVBT1 et PVBT2

La poire de niveau haut, permettra de démarrer la pompe qui aspire dans la bâche de décantation PVBT1 et PVBT2.

- BACHE DE DECANTATION :

La gestion de niveau de la bâche décantation est réalisée à l’aide de deux poires de niveaux.

La poire de niveau bas, permettra d’arrêter la pompe qui aspire dans la bâche de décantation PVBT3.

La poire de niveau haut, permettra de démarrer la pompe qui aspire dans la bâche de décantation PVBT3.