6 – Analyse fonctionnelle

6.1 – Source Pierrat :

La source PIERRAT est une source d’eau minérale à 59°C, avec un débit minimum de 10 m³/h en continu et un débit maximum de 25 m³/h. Sur l’alimentation principale il est installé un débitmètre électromagnétique à passage intégral et une sonde de conductivité. Les informations des deux appareils sont raccordées directement dans l’armoire MLA. Le débit de la source PIERRAT est réglé manuellement.

6.2 - Production ECS :

La production de l’eau chaude sanitaire est réalisée à l’aide d’un échangeur à plaques de 300 kW à 25m³/h avec une ∆T 59°C/49°C  depuis la source PIERRAT.

Du coté primaire une sonde de température est installée en amont de l’échangeur (T0) permettant de mesurer la température de la source thermale et une sonde de température en aval de l’échangeur (T1) permettant de connaitre la température après avoir réchauffé l’eau froide sanitaire.

Du coté secondaire, l’échangeur d’eau chaude sanitaire est alimenté depuis le réseau d’eau froide sanitaire, l’eau de ville est mélangée avec l’eau du bouclage en amont de l’échangeur d’eau chaude sanitaire. Une sonde de température (T25) est installée en amont de l’échangeur à plaques permettant de connaitre la température après le mélange des deux eaux. A la sortie de l’échangeur il est installé une autre sonde de température permettant d’atteindre la température de consigne (55°C).

La charge du ballon de stockage d’eau chaude sanitaire est assurée en principe par l’échangeur d’eau thermale (Source PIERRAT). En cas de chute de température dans le ballon suite à des forts soutirages d’eau chaude ou problème au primaire de l’échangeur (seuil 55°C), la première résistance électrique s’enclenche (12 kW) jusqu’au troisième étage en cascade (60 kW maximum au total).

La température dans le ballon est mesurée à l’aide de la sonde de température T27.

La gestion de température d’eau mitigée se fait grâce à une vanne de mélange motorisée qui assure en temps réel et rapidement la bonne température de l’eau pour les douches et ce, quel que soit le débit.

Une sonde de température (T28) est présente en amont de la vanne de mélange motorisée permettant de connaitre la température de l’eau chaude sanitaire à la sortie du ballon. Une deuxième sonde de température (T29) est installée en aval de la vanne mélangeuse permettant de connaitre la température de distribution de l’eau sanitaire, dont la consigne est de 55°C.

La vanne de mélange motorisée est alimentée en eau de ville froide, sur le réseau est installé un compteur d’eau avec émetteur à impulsion afin de connaitre la consommation d’eau qui est remontée sur la GTC.

Une deuxième vanne de mélange motorisée est placée sur le retour de bouclage, celle-ci va permettre d’avoir une température de retour constante, il est également installé un débitmètre afin de respecter le débit minimum de bouclage et une sonde de température (T30).

Exemple : Si la température de retour d’eau de bouclage est supérieure ou égale à la consigne demandée, une partie sera bouclée par le ballon et l’autre par le réseau d’eau chaude. En cas de dépassement de la température de consigne sans soutirage d’eau chaude, le bouclage se fera par l’entrée d’eau froide.

Le circulateur de bouclage est en route en permanence, il est réglé à débit constant et une permutation automatique s’effectue sur défaut ou après 10 heures de fonctionnement.

Depuis la GTC, une page de « réglages » est disponible afin d’avoir accès à plusieurs données et avoir accès aux modifications de plusieurs paramètres.

Il y a la possibilité de modifier les paramètres suivants :

- la température de consigne pour la distribution de l’eau chaude sanitaire (55°C),

- la température de consigne pour le stockage de l’eau chaude sanitaire (55°C),

- la température de consigne qui permet de déclencher les résistances électriques (54°C),

- la température de consigne pour le choc thermique (70°C),

- la tempo pour le temps du choc thermique est modifiable (3600secondes),

- la tempo pour activer la résistance électrique R2 de 24 kW pour le secours électrique est modifiable (180secondes),

- la tempo pour la permutation automatique des pompes de bouclage est modifiable (10heures),

- de démarrer un choc thermique manuellement suivant la temporisation indiquée (3600 secondes) et de l’arrêter manuellement sans attendre la fin de la temporisation,

La GTC permet également d’avoir accès à certaines données utiles de comptages :

- la consommation en m³ d’eau chaude sur la journée,

- la consommation en m³ d’eau chaude la veille,

- la consommation en m³ d’eau chaude du mois,

- la consommation en m³ d’eau chaude annuelle,

- l’index de la consommation en m³  d’eau chaude mois par mois sur l’année actuelle,

- le temps de fonctionnement en heures de chaque pompe de bouclage,

- l’énergie consommée en kW/h de chaque résistance électrique, avec un historique sur le mois et sur l’année,

6.3 - Production de chauffage :

La production de chauffage est réalisée à l’aide d’un échangeur à plaques de 300kW à 10m³/h avec une ∆T 59°C/48°C  depuis la source PIERRAT.

Du coté primaire une sonde de température est installée en amont de l’échangeur (T1) permettant de mesurer la température à l’entrée de l’échangeur de chauffage (cette sonde mesure également la sortie de l’échangeur ECS), et une deuxième sonde de température (T2) à la sortie de l’échangeur permettant de connaitre la température de remplissage pour la cuve de disconnexion.

Du coté secondaire, l’échangeur de chauffage alimente le primaire d’une bouteille de découplage à l’aide d’un circulateur de chauffage (P1.5) à vitesse variable de 25m³/h, deux sondes sont installées, une sonde de température à l’entrée de la bouteille (T21) et une sonde à la sortie (T20).

Les trois équipements décrits ci-dessus permette d’atteindre la température de consigne (45/35°C) afin d’alimenter les réseaux secondaires, le réseau primaire est maintenue à température constante en faisant varier son débit.

Il est également installé un pressostat de sécurité permettant d’arrêter le circulateur en cas de chute de pression trop importante dans le réseau (manque d’eau).

Sur la bouteille de découplage deux départs sont présents, le premier départ alimente le réseau de radiateur existant (débit fixe, température variable) et le deuxième départ permet le chauffage des batteries pour les CTA et le maintien en chauffage de la grande piscine (débit variable, température fixe).

Le départ pour les radiateurs existants est régulé avec un circulateur à vitesse variable de 12.5 m³/h, une vanne trois voies montée en mélange, une sonde de température sur le départ et une sonde extérieure, afin de réguler avec une loi d’eau.

La température de départ varie en fonction de la température extérieure, pour

-10°C extérieur la température de départ est de50°C et pour 20°C extérieur la température de départ est de 39°C. Cette loi d’eau est modifiable depuis la GTC et dans l’onglet « Réglage » depuis la page graphique du chauffage.

Le deuxième départ alimente l’ensemble des CTA existantes, à l’aide d’un circulateur de chauffage de 25 m³/h ainsi que le maintien en température de la grande piscine.

Le maintien en température de la grande piscine est réalisé à l’aide d’un échangeur de 150 kW, d’une vanne trois voies motorisée installée en décharge et une sonde de température (T24) installée sur circuit de la piscine. La température de la grande piscine doit être maintenue à 33°C (consigne modifiable).

Depuis la GTC, dans la page graphique chauffage, l’onglet « réglage » permet d’avoir accès à plusieurs informations :

- le temps de fonctionnement pour les trois circulateurs de chauffage (circulateur double),

- le paramétrage du temps de permutation (en heures) automatique pour les circulateurs.

Après avoir pris le maximum de calories pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, le réseau PIERRAT rempli la cuve de disconnexion de 3m³.

6.4 – Source Soleil :

La source SOLEIL est une source d’eau minérale naturelle à 49°C, avec un débit minimum de 0m³/h jusqu’à un débit maximum de 25 m³/h. Sur l’alimentation principale il est installé une sonde de température (T25) permettant de connaitre la température de la source et une vanne deux voies motorisée à ouverture/fermeture rapide.

La vanne motorisée est asservie au fonctionnement de la pompe de la source SOLEIL.

Lorsque la pompe de la source SOLEIL démarre, la vanne deux voies motorisée s’ouvre afin d’alimenter la cuve de disconnexion.

6.5 – Cuve de disconnexion :

Le niveau de la cuve de disconnexion est géré à l’aide d’une sonde de pression de marque PARATRONIC type TPC0.4 avec un afficheur IMRAUTO installé en façade de l’armoire électrique.

Un niveau constant est maintenu dans la cuve de disconnexion, la consigne de niveau est à 2.00mètres, le débordement de la cuve est à 2.32mètres et le niveau bas à 1.00mètre.

Le débit des pompes à la sortie de la cuve de disconnexion doit être égal à la somme de débit des deux forages (SOLEIL et PIERRAT), cela est possible à l’aide des variateurs de vitesse qui sont installés sur les pompes.

Le niveau bas permet d’arrêter les deux pompes à la sortie de la cuve de disconnexion et de laisser les sources re-remplir la cuve de disconnexion.

Il est installé sur la cuve de disconnexion une sonde de température, l’information est remontée sur la GTC.

Dans la page graphique de la cuve de disconnexion et dans l’onglet « réglages », nous avons accès aux informations suivantes :

- la consigne du niveau constant à maintenir (modifiable),

- le niveau de débordement,

- le niveau bas,

- la temporisation pour la permutation automatique des pompes à la sortie de la cuve de disconnexion (10heures et modifiable),

- la valeur en pourcentage des variateurs de vitesse en fonctionnement,

- l’état de fonctionnement de la pompe 1, de la pompe 2 ainsi que le temps (en heures) de fonctionnement pour chaque pompe,

- la possibilité de démarrer les pompes en mode manuel,

- la possibilité de déclencher une désinfection (voir p.20),

Au refoulement des pompes sortie cuve de disconnexion, il est installé une sonde de pression type TPC, un débitmètre électromagnétique à passage intégral et un conductivimètre.

6.6 – Remplissage des bacs tampons :

Les deux pompes à la sortie de la cuve disconnexion permettent le remplissage des bacs tampons des piscines existantes.

Le réseau alimente trois bacs tampons en minérale naturelle non refroidie pour le bac tampon de la grande piscine, le bac tampon de la piscine mobilisation et le bac tampon pour le jacuzzi.

Pour chaque remplissage de bac tampon, les équipements suivants sont installés :

- une vanne motorisée modulante avec retour à zéro en cas de coupure de courant,

- un débitmètre électromagnétique à passage intégral (D7 pour la grande piscine, D8 pour la piscine mobilisation, D9 pour le jacuzzi),

- une sonde de température sur le remplissage (T15 pour la grande piscine, T17 pour la piscine mobilisation, T19 pour le jacuzzi),

- une sonde de température sur les retours gravitaires (T14 pour la grande piscine, T16 pour la piscine mobilisation, T18 pour le jacuzzi),

Le réseau alimente également un bac tampon en eau minérale naturelle refroidie pour le couloir de marche froid à l’aide d’un échangeur double plaques de 96kW permettant de refroidir l’eau jusqu’à 28°C. Le réseau secondaire de l’échangeur est décrit à la page 24.

Dans la page graphique des « réglages des piscines », nous avons accès aux informations suivantes :

- les consignes de température pour chaque bassin (modifiables),

- les consommations d’eau en m³ sur la journée pour chaque bassin,

- les consommations d’eau en m³ sur la veille pour chaque bassin,

- la possibilité de forcer le remplissage de chaque bac tampon,

- pour le couloir de marche et la grande piscine, il y a la possibilité d’indiquer le nombre de curistes, cela calcule automatiquement le renouvellement d’eau à réaliser, sur la base de 30litres/baigneurs,

Le maintien en température des piscines est réalisé à l’aide des appoints d’eau dans les bacs tampons, sauf pour la grande piscine, puisqu’un échangeur de maintien en température est installé depuis le mois de mars 2016.

Les remplissages des bacs tampons peuvent également être réalisés avec l’eau minérale naturelle à 34°C, car une manchette démontable est installée au refoulement du surpresseur de distribution.

6.7 – Refroidissement de l’eau minérale naturelle :

Après le refroidissement du bac tampon des couloirs de marche, le réseau alimente deux échangeurs doubles plaques de 1500kW unitaire permettant le refroidissement de l’eau minérale à 34°C.

Il est prévu de fonctionner avec les deux échangeurs en parallèle afin de refroidir l’eau à 34°C. Lorsque les deux échangeurs commencent à être encrassés, les vannes d’isolements permettent d’isoler les échangeurs.

Dans le fonctionnement il est prévu d’isoler un échangeur, donc l’ensemble du débit alimentera le deuxième échangeur afin de continuer le refroidissement de l’eau minérale.

Ce fonctionnement permet de nettoyer l’échangeur qui est isolé à l’aide des piquages de désinfection chimique en amont et en aval de l’échangeur à plaques. Lorsque celui-ci est désencrasser, les vannes manuelles sont basculées sur l’échangeur propre afin d’effectuer les mêmes manipulations sur l’échangeur encrassé.

A la sortie des deux échangeurs il est installé une vanne motorisée modulante (V3) afin de contrôler l’échange thermique entre le réseau primaire et le réseau secondaire dans le but de maintenir une température de 34°C à la sortie des deux échangeurs. La température à la sortie des échangeurs est indiquée à l’aide d’une sonde de température (T4) puis le réseau rempli la cuve de stockage de l’eau minérale.

Dans la page graphique des échangeurs de refroidissement et dans l’onglet « réglages refroidissement », nous avons accès aux informations suivantes :

- le programme horaire des soins,

- le temps de refroidissement pour la cuve,

- le niveau de démarrage pour le refroidissement,

- la commande du surpresseur de distribution

- la consigne pour la température de l’eau minérale distribuée (modifiable),

- le graphique permettant d’expliquer le calcul d’ouverture en % de la vanne de vidange en fonction de la température dans la cuve de stockage de 50 m³,

6.8 – Cuve de stockage d’eau minérale et distribution de l’eau minérale naturelle :

Le niveau d’eau minérale naturelle de la cuve de stockage est géré à l’aide d’une sonde de pression de marque PARATRONIC type TPC0.6 IP68 avec un afficheur IMRAUTO installé en façade de l’armoire électrique.

La consigne de niveau de la cuve est comprise entre 0.6 mètre et 5.5 mètres, le débordement de la cuve est à 5.95mètres et le niveau bas à 0.40 mètre.

Un surpresseur de trois pompes aspire dans la cuve de stockage et le niveau bas de la cuve permet d’arrêter celui-ci.

Le surpresseur fonctionne en cascade, le nombre de pompes en fonctionnement est en fonction de  la fréquentation de l’établissement, une pompe a un débit de 22 m³/h unitaire à 4 bars.

Le surpresseur permet d’alimenter l’ensemble des soins à pression constante (consigne à 4 bars et réglable depuis la GTC, P2), en complément un débitmètre électromagnétique (D2) est installé à l’aspiration du surpresseur permettant de connaitre en temps réel le débit et la consommation d’eau minérale naturelle de l’établissement.

Il est installée sur la cuve de stockage une sonde de température, afin d’avoir accès à distance à la température de l’eau stockée dans la cuve (T8).

Une autre sonde de température est installée sur le réseau au refoulement du surpresseur, indiquant la température de l’eau distribuée dans les soins et permettant de vérifier que celle-ci correspond bien à  la consigne de température des soins (34°C)

Concernant les réseaux d’eau thermale, une désinfection thermique est réalisée tous les soirs, permettant de monter en température l’ensemble des réseaux de l’établissement et limitant la propagation des bactéries.

Pour cela trois zones du bâtiment ont été choisie, les réseaux les plus éloignés, sur lesquels sont installés une vanne motorisée par zone avec une sonde de température (T10, T11, T12).

Lorsque la désinfection thermique démarre, après l’arrêt du refroidissement, les trois vannes motorisées s’ouvrent permettant de faire circuler l’eau chaude minérale naturelle dans l’ensemble des réseaux. Lorsque la temporisation est finie, les vannes motorisées dans les trois zones se referment, la vanne motorisée de vidange en DN50 à la sortie de la cuve de stockage s’ouvre afin de vidanger les 50 m³ d’eau minérale naturelle chaude aux réseaux d’eaux usées et dans le même temps la vanne motorisée installée sur le réseau alimentant les soins (en aval de la vanne motorisée de vidange) se ferme afin de permettre une vidange rapide.

6.9 – Eau froide technique Martin avec les stockages :

Nous utilisons une eau froide technique afin de refroidir l’eau minérale naturelle à 34°C. Pour cela nous avons installé une pompe immergée (P1.1) de marque Xylem (10 m³/h à 20mCe) dans le forage Martin, dont la température est à 22°C.

Le débit de la source Martin est compris entre 6 et 8 m³/h.

La gestion de niveau de la source Martin est réalisée avec capteur de niveau immergée de marque Paratronic type CNR3.

Le capteur de niveau permet d’arrêter la pompe immergée lorsque nous atteignons le niveau bas, qui est réglé à 0.75 m (paramètre modifiable depuis la GTC).

La pompe immergée démarre lorsque le niveau dans la source Martin est à 0.90m et la pompe s’arrête quand le niveau dans la source est à 0.77m et la pompe est également asservie au niveau du stockage de 100m³ (voir explication ci-dessous).

Une sonde de température (T6) est installée au refoulement de la pompe afin d’avoir accès à l’information depuis la GTC ainsi qu’un débitmètre électromagnétique à passage intégral (D10).

En aval du débitmètre, le réseau se sépare en deux avec une vanne motorisée sur chaque départ (V4 et V5).

Le premier départ permet le remplissage directement du stockage d’eau de 100m³ et le deuxième réseau le remplissage de quatre stockages d’eau supplémentaires (ancien stockage Pierrat de 45 m³, ancien stockage Soleil de 45m³ et deux stockages en combles de 15m³ et 45 m³)

Gestion des stockages supplémentaires sur la source MARTIN :

La pompe P1.1 se met en marche si le niveau d’eau dans le réservoir de 100 m³ n’est pas suffisant et si l’une des vannes V4 ou V5 est ouverte.

Si le niveau haut dans le réservoir de 100 m³ n’est pas atteint (1.80m), la source MARTIN remplie directement le réservoir de 100 m³ en ouvrant la vanne V4 (V5 fermée).

La vanne V4 s’ouvre pour apporter un complément d’eau si le niveau de la cuve de 100 m³ passe en dessous du niveau S2.

Lorsque le réservoir de 100m³ est plein, la vanne V4 se ferme, la vanne V5 s’ouvre pour remplir les stockages supplémentaires.

Lorsqu’il y a suffisamment d’eau dans les cuves « ancien stockage Pierrat et Soleil » la pompe P1.12 se met en marche si les stockages en combles ne sont pas en niveau haut (1.63m).

La vitesse de cette pompe (P1.12) est adaptée en fonction du niveau des stockages Pierrat et Soleil (niveau bas : 0.35m et niveau haut 1.33m).

Le niveau bas des anciens stockages Pierrat et Soleil permet d’arrêter la pompe P1.12.

Le débitmètre D10 indique le débit d’eau donnée par la source MARTIN.

Le débitmètre D3 indique la quantité d’eau utilisée pour remplir la cuve de 100 m³.

La sonde de température au refoulement de la pompe P1.12 indique la température de l’eau stockée dans les anciens stockages Soleil et Pierrat,

Dans la page graphique Stockage et dans l’onglet « Réglages », nous avons accès aux informations suivantes :

- pour la cuve de 100 m³, la demande de remplissage depuis les stockages supplémentaires à partir de 1.65m (modifiable),

- pour la cuve de 100 m³, l’arrêt du  remplissage depuis les stockages supplémentaires à partir de 1.75m (modifiable),

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat le niveau à partir duquel la pompe P1.12 s’arrête, 0.36m (modifiable),

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat le niveau à partir duquel la pompe P1.12 est autorisée à fonctionner, 0.50m (modifiable),

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat le niveau à partir duquel la source Martin s’arrête de remplir les stockages, 1.33m (modifiable),

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat le niveau à partir duquel la source Martin remplie les stockages, 1.20m (modifiable),

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat la valeur du débordement, 1.33m,

- pour les anciens stockages primaires Soleil et Pierrat le niveau bas permettant d’arrêt par sécurité la pompe P1.12, 0.35m,

- pour les cuves en comble le niveau à partir duquel le remplissage commence, 1.50m (modifiable),

- pour les cuves en comble le niveau à partir duquel le remplissage s’arrête, 1.63m (modifiable),

- pour les cuves en comble le niveau à partir duquel le complément en eau de ville commence, 0.40m (modifiable),

- pour les cuves en comble le niveau à partir duquel le complément en eau de ville s’arrête, 0.50m (modifiable),

- pour les cuves en comble la valeur du débordement, 1.60m,

- l’état de fonctionnement de la pompe P1.12 en pourcentage en fonction du niveau d’eau dans les anciens stockages Soleil et Pierrat.

Si le niveau d’eau est au minimum, la consigne étant à 0.50m (modifiable), la pompe fonctionne au débit minimum.

Si le niveau d’eau est au maximum, la consigne étant à 1.30m (modifiable), la pompe fonctionne au débit maximum, et celle-ci varie lorsque le niveau d’eau est compris entre les deux paramètres.

En complément le nombre d’heures de fonctionnement de la pompe P1.12 est indiqué pour information.

Lorsque l’ensemble des stockages supplémentaires sont pleins (les anciens stockages Pierrat et Soleil et les deux stockages en combles), et quand le niveau du stockage de 100m³ demande le remplissage (1.70m), la vanne motorisée V3 s’ouvre pour alimenter gravitaire le stockage de 100m³.

Lorsque le niveau descend dans les deux stockages dans les combles, la pompe P1.12 démarre pour remplir les stockages en combles depuis les anciens stockages Pierrat et Soleil.

Lorsque le niveau bas est atteint sur l’ensemble des stockages supplémentaires, la vanne V4 s’ouvre pour remplir le stockage de 100m³ en direct depuis la source Martin.

Dans la page graphique Cuve 100m³ et dans l’onglet « Réglages », nous avons accès aux informations suivantes :

- la demande de remplissage pour la cuve, 1.70m (modifiable),

- l’arrêt du remplissage pour la cuve, 1.80m (modifiable),

- la valeur du débordement pour la cuve, 1.90m,

- la valeur du niveau bas pour la cuve, 1.00m,

- l’état actuel du remplissage, voyant vert en remplissage, voyant éteint le remplissage n’est pas activé,

- l’autorisation ou pas du secours d’eau de ville en fonction du niveau d’eau, 1.40m remplissage avec l’eau de ville, 1.45m arrêt du remplissage avec l’eau de ville, 0.60m remplissage de secours

- la possibilité de forcer la vanne motorisée d’eau de ville en position ouverte avec l’état de la vanne,

- la possibilité d’ajouter une condition supplémentaire pour l’ouverture de la vanne d’eau de ville : si le débit sortant de la cuve de 100m³ est supérieur à 7m³/h alors la vanne est autorisée à s’ouvrir,

- le débit en temps réel du débitmètre installé sur l’eau ville (D11),

- l’état de fonctionnement de la vanne motorisée sur l’eau ville, vanne en verte : la vanne est ouverte, vanne en rouge : la vanne est fermée,

6.10 – Groupe froid et pompe eau Martin refroidie :

Le stockage de 100m³ est rempli depuis la source Martin ou bien à partir des stockages supplémentaires avec une eau à 22°C.

Un groupe froid air/eau d’une puissance de 225kW est installé afin de refroidir le stockage de 22°C à la consigne indiquée sur la GTC, 19°C (paramètre modifiable).

Pour cela un échangeur à plaques est installé, au primaire un circuit fermé sur le groupe (d’eau glacée) avec une pompe P1.3 interne au groupe froid et au secondaire un circuit fermé sur le stockage de 100 m³ avec une pompe P1.2 de 53m³/h.

Sur le réseau secondaire il est installé deux sondes de températures, une à l’entrée du stockage afin de connaitre la température de l’eau refroidie par le groupe froid et une sonde à la sortie du stockage de 100m³ afin d’avoir la température de l’eau stockée dans le réservoir maçonné (T7)

Depuis la page graphique Cuve 100m³ et dans l’onglet « Réglages », nous avons accès aux informations suivantes :

- la commande du groupe froid, on/off,

- l’état de fonctionnement du groupe froid, voyant vert : le groupe froid fonctionne, voyant éteint : le groupe froid est à l’arrêt,

- si la température d’eau dans la cuve est inférieure à 19°C, le groupe froid s’arrête (consigne de température modifiable),

- si la température d’eau dans la cuve est supérieure à 20.5°C, le groupe froid démarre (consigne de température modifiable),

- la température limite basse de la cuve est à 4°C,

- lorsque la différence de température entre la consigne du groupe froid et la consigne l’eau stockée dans le réservoir de 100m³ est de 3°C, le groupe froid fonctionne (modifiable),

- lorsque la différence de température entre la consigne du groupe froid et la consigne de l’eau stockée dans le réservoir de 100m³ est de 2°C ; le groupe froid s’arrête (modifiable),

- la consigne de température de l’eau stockée varie automatiquement en fonction du débit soutiré dans la cuve de 100m³, à 0m³/h d’eau soutirée la consigne de l’eau stockée est à 15°C, à 55 m³/h d’eau soutirée la consigne de l’eau stockée est à -5°C.

Une fois que l’eau stockée dans le réservoir 100m³ est à la température de la consigne et lorsqu’il y a la nécessité de refroidir l’eau minérale naturelle, la pompe à variation de vitesse P1.4 de 30 m³/h à 30mCe permet d’abaisser la température de l’eau minérale à 34°C via l’échange thermique.

La pompe P1.4 aspire dans la cuve de stockage de 100 m³, au refoulement du réseau il est installé une sonde de pression TPC (P1) et un débitmètre électromagnétique (D1), puis le réseau alimente les secondaires des deux échangeurs de refroidissement de 1500kW unitaire, et le secondaire de l’échangeur de refroidissement pour le bac tampon du couloir de marche.

Afin de contrôler l’échangeur thermique entre les réseaux primaires et les réseaux secondaires, deux vannes motorisées modulantes (V1 et V2) sont installées en aval des échangeurs du coté secondaire, de plus les vannes motorisées permettent de maintenir en pression les trois échangeurs à plaques.

6.11 – Désinfection chimique :

Lors de l’hiver 2015/2016, nous avons installé quatre pompes doseuses afin de pouvoir réaliser des désinfections chimiques.

La première pompe doseuse (marque Prominent, type Sigma/1 S1Cb HM 07065 PVT) a été installée sur la canalisation de transport du forage Pierrat, la pompe doseuse à un débit de 60l/h.

La deuxième pompe doseuse (marque Prominent, type Sigma/1 S1Cb HM 07065 PVT)  a été installée sur la canalisation de transport du forage Soleil, la pompe doseuse à un débit de 60l/h.

La troisième pompe doseuse (marque Prominent, type Sigma/1 S1Cb HM 10044 PVT) a été installée sur la canalisation alimentant les boules de lavages de la cuve de disconnexion et de la cuve de stockage, la pompe doseuse à un débit de 50l/h, celle-ci est asservie au débitmètre d’eau de ville alimentant les boules de lavage.

La quatrième pompe doseuse (marque Prominent, type Sigma/1 S1Cb HM 12017 PVT)  a été installée sur la canalisation de distribution de l’eau minérale naturelle en aval du surpresseur, la pompe doseuse à un débit de 20l/h.

Le débit d’injection de la pompe doseuse est asservi en fonction des données renvoyées par le débitmètre (le débitmètre est installé en amont du surpresseur).