ANALYSE FONCTIONNELLE – Indice A

1) Forage Eugénie

Mise en place d’un commutateur physique deux positions en façade l’armoire électrique forage (marche/arrêt) pour commander le surpresseur Eugénie avec la gestion des cascades et permutation de la pompe en secours.

Il y aura deux types de fonctionnements pour le process :

- Avec cuve de stockage

- Par by-pass de la cuve de stockage

Le choix du fonctionnement sera réalisé depuis un commutateur physique en façade de l’armoire électrique.

- Fonctionnement avec la cuve de stockage :

Le surpresseur sera commandé à pression constante (2 bars)

.

La vanne papillon modulante régulera un niveau constant dans la cuve de stockage en fonction de la mesure des pesons.

La consigne de pression sera modifiée à 1 bar lorsque la vanne deux voies de remplissage de la cuve sera fermée depuis plus de 10 minutes (réglables).

Le surpresseur atteindra la consigne nominale lorsque la vanne deux voies de remplissage de la cuve commencera à s’ouvrir.

- Fonctionnement en by-passant la cuve de stockage :

Le surpresseur sera commandé à pression constante (3 bars).

La vanne papillon modulante sera fermée.

Le surpresseur de distribution sera arrêté.

Sur la canalisation de transport deux sondes de pression seront installées.

La première sonde au local forage Eugénie et la deuxième en amont de la vanne deux voies remplissage.

Les deux valeurs seront comparées en continue afin de détecter une éventuelle rupture de la canalisation.

La tolérance de mesures sur la ∆P des deux capteurs de pression augmentera proportionnellement au débit afin de compenser les pertes de charges.

- Gestion du niveau du dégazeur et sécurité pour le surpresseur :

Niveau Dégazeur

Consigne de pression

Consigne

Niv Bas

Consigne

Lorsque le niveau du dégazeur atteindra un seuil (réglable), la consigne du surpresseur de distribution sera réduite pour limiter les consommations d’eau thermale.

Concernant la sécurité du surpresseur nous récupèrerons l’information de la sonde de niveau présente dans le dégazeur afin d’avoir un asservissement sur le surpresseur lorsqu’on atteindra le niveau bas dans le dégazeur (arrêt du surpresseur).

2) Gestion du niveau dans la cuve de stockage :

Le niveau dans la cuve sera mesuré par des pesons et les seuils seront réalisés à partir des valeurs données par les pesons.

Le niveau dans la cuve sera maintenu à niveau constant grâce à la vanne papillon modulante qui s’ajustera en fonction du poids de la cuve.

- Niveau haut :

Fermeture de la vanne papillon modulante et déclenchera une alarme.

- Niveau de régulation :

Gestion du niveau avec la vanne papillon modulante en fonction du poids de la cuve.

- Niveau bas :

Arrêtera le surpresseur de distribution et déclenchera une alarme.

3) Surpresseur de distribution :

Mise en place d’un commutateur physique deux positions en façade de l’armoire électrique de stockage (marche/arrêt) pour commander le surpresseur avec la gestion des cascades et permutation de la pompe en secours.

Le surpresseur sera régulé en fonction de la sonde de pression sur le collecteur de départ.

Il y aura la possibilité de choisir deux consignes de régulation par un commutateur présent sur l’écran tactile.

Niveau cuve

Consigne de pression

Consigne

Niv Bas

Consigne

La consigne de pression sera modifiée lorsque le niveau dans la cuve descendra en dessous d’un seuil réglable.

Le surpresseur sera arrêté lorsqu’on atteindra le seuil bas de la cuve.

4) Surpresseur AESCLEPIOS

Mise en place d’un commutateur physique deux positions en façade l’armoire électrique de stockage (marche/arrêt) pour commander le surpresseur avec la gestion des cascades et permutation de la pompe en secours.

Le surpresseur sera régulé en fonction de la sonde de pression sur le collecteur de départ.

Il y aura la possibilité de choisir deux consignes de régulation par un commutateur présent sur l’écran tactile.

Concernant la sécurité du surpresseur nous récupèrerons l’information de la sonde de niveau présente dans le dégazeur afin d’avoir un asservissement sur le surpresseur lorsqu’on atteindra le niveau bas dans le dégazeur (arrêt du surpresseur).

Une vanne motorisée modulante placée au refoulement du surpresseur AESCLEPIOS assurera la décharge.

5) Chauffage AESCLEPIOS

L’eau thermale pour Auraline sera réchauffée à 38.5°C par un échangeur de chaleur à plaques

Principe de régulation :

La vanne 3 voies primaire maintiendra une température constante dans la bouteille de mélange.

La vanne 3 voies secondaire (après la bouteille) maintiendra une boucle à température constante dont la consigne sera ajustée en fonction de la température de sortie d’eau thermale.

Un aquastat de sécurité (réglage) sera installé en aval de l’échangeur et sera asservie à une vanne motorisée TOR avec retour à zéro en cas de coupure de courant. L’aquastat arrêtera le surpresseur Aesclepios, la pompe primaire de réchauffage et fermera la vanne de sécurité.

6) Divers

La somme des deux débitmètres (Forage et Aesclepios)   ne devra jamais dépasser 80m3/h. La consigne du surpresseur  forage sera réduite pour ne jamais dépasser cette valeur.

La somme des trois débitmètres (Forage + Aesclepios + Décharge)  ne devra jamais descendre en dessous d’une consigne limite (pour la production du gaz)

Pour connaitre le débit réel d’Aesclepios il faudra soustraire le débit de la décharge au débit affiché par Aesclepios.

7) Alarmes

Deux types d’alarmes seront redirigés par deux contacts sec au forage (alarme urgente, alarme non urgente).

Les types d alarmes seront définis lors de la mise en service avec le client.